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ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

         1. Предмет на процедурата – „Ремонт и преустройство на част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 от сградния фонд на „МБАЛ – Бургас” АД, за нуждите на Отделение по кожно – венерически заболявания”. 
           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.
          3. Място и  срок за изпълнение на поръчката:

- Сградния фонд на  „МБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас;

-  Максимален срок за изпълнение на поръчката – 90 дни.
  4. Техническа спецификация: 
I. Част “Архитектурна” - Проектът е изработен на основание виза за проектиране, заснемане от място и задание на възложителя. Съгласно заданието с проекта се обособява Отделение по Кожно-венерически заболявания с II ниво на компетентност. То се разполага в помещения останали неизползвани в приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 от комплекса от сгради на МБАЛ - Бургас.
Двата корпуса, взаимно перпендикулярни, са разположени централно на територията на лечебното заведение. Корпус 5, на общо три етажа, граничи на югозапад с единадесет етажния Корпус 3. Корпус 6, също триетажен, е залепен по късата си страна към северната фасада на Корпус 5, като двете сгради са били функционално свързани в минали експлоатационни периоди.
В северозападния ъгъл между двата корпуса е разположен открит понижен двор; достъпен през открита двураменна стълба. Той обслужва както прилежащите приземни етажи на двете сгради така и изцяло вкопания в терена котелен комплекс на лечебното заведение, разположен северно и граничещ с корпуси 3 и 5.
През 2013 г за Корпус 5 е изпълнен проект за обособяване на Инфекциозна клиника. Тя е въведена в експлоатация и има издаден енергиен паспорт за цялата сградата. Клиниката е разположена изцяло на първи и втори етажи, и частично в помещения на приземния етаж. За нейното обслужване е изградена изцяло нова външна вертикална комуникация. Помещенията от западната част на приземния етаж, включени в този проект за преустройство са напълно отделени от Инфекциозната клиника и със самостоятелни входове на ниво терен.
За Корпус 6 има одобрен проект и предстои реализация на Отделение за трасфузионна хематология. Отделението е разположено на първи и втори етажи и частично засяга приземния етаж. С проекта е предвидено цялостна подмяна на външната обвивка на сградата.
Двете сгради са транспортно достъпни от всички посоки, като са налични паркинги за автомобили от югоизток за Корпус 5 и от югозапад за Корпус 6, с различен режим на достъпност.
Помещенията в двата корпуса, предмет на преустройството, са на едно ниво. На същото ниво е разположен главния вход на отделението. Той е достъпен през еднораменна стълба от югозапад и хоризонтална алея от югоизток, представляваща достъпен маршрут и водеща до открит паркинг пред отделението, в който е отделено място за паркиране на хора с увреждания по изискванията на Наредба 4 за достьпна среда за населението.
Т.2 Строителна част:
Двете сгради, в чийто помещения на приземния етаж е разположено Отделението по кожно-венерически заболявания са с масивна стоманобетонова конструкция. Те са със сходна организация - централен коридор и двустранно разположени помещения.
Корпус 5 има широки южни тераси пред първи и втори етажи, и северна рамповидна тераса пред първи етаж, над открития понижен двор.
Корпус 6 също има открита тераса на първи етаж, над понижения двор. Тези тераси се явяват козирки пред преустройваните помещения. Предходните проекти за преустройства на двете сгради са обследвали конструкцията на сградите. За Корпус 5 е предвидено и изпълнено конструктивно укрепване.
Проекта за кожно-венерическо отделение не предвижда промени по носещата конструкция на сградите. По функционални съображения се налага да бъдат направени отвори в някои съществуващи стени. Тези отвори не засягат конструктивни елементи и в конструктивната част на проекта е предвидено тяхното укрепване с метални рамки. Предвидените нови преградни стени ще се изпълнят от леки тела от пенобетон. Предвиденото подвижно технологично оборудване не надхвърля натоварване от 200КГ/М2.
В понижения вътрешен двор ще се пристроят, изцяло под съществуващите козирки, две нови бани и тераси към прилежащите помещения.
При обособяването на Инфекциозната клиника е извършено саниране на фасадите на Корпус 5. Същото саниране е предвидено и по проекта за Отделение за трасфузионна хематология за Корпус 6. Малката част по северозападната фасада на Корпус 5, където е предвидено пристрояване ще се санира като за целта ще се използват архитектурно-конструктивните детайли от Част Енергийна ефективност на проекта за Инфекциозна клиника.
Предвижда се подмяна на сградните инсталации в преустройваните помещения. Сградите са водоснабдени и електрифицирани. Захранват се централно с топла вода за битови нужди и отопление от общите мрежи на лечебното заведение.
Двете сгради нямат подземни етажи. Предвидената подмяна на вътрешните хоризонтални канализационни клонове ще става почти изцяло в трасето на съществуващата но амортизирана канализация.
Т.З Функиионално описание:
Проекта е разработен в съответствие с изискванията на:
· Наредба №49 на M3 за основните изисквания на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи;
· Наредба №23 на M3 за утвърждаване на медицински стандарт „Кожни и венерически болести";
Съгласно заданието в преустроени помещения в част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 с проекта се обособява Отделение по Кожно- венерически заболявания с II ниво на компетентност. Предвидени са самостоятелни вход-изходи за пациенти, персонал, зареждане и отпадъци. В отделението е предвиден стационар с 11 легла за пациенти.
Отделението като част от МБАП-Бургас ще използва в дейността си клинична лаборатория II ниво на компетентност, микробиологична и серотологична лаборатории на територията на болницата. Стерилизацията на инструментите се извършва централизирано на територията на болницата.
Доставката на храна и изпирането на болнично бельо се осъществяват по договори между лечебното заведение и външни фирми.
Обекта е развит на едно ниво. Предвиден е приемен блок, стационарен блок и обслужващ блок.
Диагностично-консултативния кабинет е разположен в близост до входа за пациенти. Разполага с чакалня, регистратура и тоалетна с предверие за пациенти.
След преглед, пациентите постъпващи за лечение в стационара, преминават през гардероб с лични шкафчета за преобличане и биват настанени в болничните стаи -две стаи с по 3 легла, една стая с едно легло - изолатор и една стая с 4 легла досгьпна за настаняване на лице с увреждания. Всяка болнична стая е с естествено осветление, самостоятелен санитарен възел и тераса (не е предвидена към изолатора).
Към стационара са оборудвани помещения за кабинет на началника на отделението, лекарски кабинет с две работни места, кабинет за старшата сестра, сестринска стая която се използва и за стая на дежурната сестра, манипулационна на отделението. За медицинския персонал са предвидени отделен вход през открития понижен двор и санитарно-хигиенни помещения.
Обслужващият блок включва битово помещение за санитарите, кухненски блок, складове за чисто бельо и инвентар, склад за мръсно бельо с изливно за подлоги, помещения за чистачка с аусгуст и за съхранение на отпадъците със самостоятелен изход навън.
Кухненският блок ще работи като разливочна на централизирано доставяне на храна, като са обособени чиста част за разпределяне и нечиста част за обработка на посудата. Разполага със самостоятелен вход за зареждане и отделен кът за групово хранене. По задание храненето на пациентите ще се извършва в болничните стаи.
Видът и характеристиките на медицинско оборудване и битово обзавеждане са подробно описани в част Медицинска технология.
ТЕХНИКОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
застроена площ от приземен етаж на Корпус 5
330,10 м2
застроена площ от приземен етаж на Корпус 6
147,30 м2
общо разгърната застроена площ
477,40 м2
ПНЗБУТ

При проектиране са спазени изискванията на чл. 5 от ЗЗБУТ, Наредба№2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и други нормативни документи имащи отношение към условията за безопасен труд.
Обекта е неголям по обем, с класически за изпълнение конструкции и довършителни работи. Изпълнението да се контролира от технически правоспособно лице. Отделните видове работи да се предхождат от инструктажи с цел предпазване здравето на работниците. Да се прилагат точно предвидените в консгруктивната част на проекта мерки по обезопасяване на изкопни, кофражни, арматурни и бетонови работи. Същото се отнася и за изпълнението на различните видове инсталационни и довършителни работи след приключването на грубият строеж. Задължителното ползване на лични предпазни средства - каски, колани, ръкавици да се следи ежедневно.
Обезопасяването с парапети, въжета и скелета при работа над терена ежедневно да се проверява и прилага най-стриктно. Заземяването на електрическите инструменти и машини да се следи от правоспособен електротехник. Всекидневно да се проверяват работниците срещу употребата на алкохол на обекта и да се отстраняват при констатирането му. Особено внимание да се обърне при свързването на сградата към уличната инфраструктура. Във временния фургон на обекта да се осигурят медицински материали за оказване на първа помощ при злополука.
Да се има предвид добрата практика за подобен вид строителни работи.
II. Част „Конструктивна” - Проектът е изготвен въз основа на задание от инвеститора .
По желание на собственика на по горе посочения рмот,е необходимо да се направи функционално преустройство на част от приземния етаж на Корпус 5 и Корпус 6 за да се използват като Кожно венерично отделение.
При изпълнение на преустройството се оформят номи помещения като да това се изпълзват леки материали за преградни стени.
При оформянетао на нови отвори - на чертежа приложен по долу са посочени местата на новите отвори в стените .Новите отвори се правят на такива места където има съществуващи такива или има съществуващи прозорци и вратопрозорци и те се разширяват или се сваля зида под прозореца.
Не се събарят носещи стени и конструктивни елементи. Не се променят натоварванията!
При ремонта не се изменя типа но строителната констрУкция ,не се увеличава натоварването на носещите елементи, сменя се функционалността на помещенията.
При изпълнение на строителните работи е абсолютно забранено да се пробиват отвори или разширяват съществуващи такива за сметка на носещата конструкция- колони и греди.
При изникване на такива проблеми да се търси съдействието  на проектанта.
Предвидено е всички нови отвори да бъдат оформени и доведени до необходимите размери ,като се обрамчват с метални профили по показаните детайли.
Да се работи само на един отвор - като преди започване на работа да се изпълни подпиране на съществуващата конструкция - плочата да се подпре с един брой греда с държина min 3 м. и всяка греда се подпре с три броя подпори тип Хюнебек от двете страни на отвора.
Обрамчването на отворите да се изпълни от специализирано звено монтажници с необходимата квалификация и техника за изпълнение на съответните строително монтажни работи
        Земна основа
Предвидено е фундирането да бъде направено в земна основа, със стойност на изчислително натоварване под фундаментите R0=0,200 MPa..
Фундирането на площадките и сервизните помещения е проектирано с ивични основи на дълбочина 80см. Полагат се до посочената в проекта дълбочина. Задължително е същите да бъдат приети от проектанта преди заливане на бетона.
Фундирането се извършва на здрава почва или уплътнен обратен насип с носимоспособност 2 кг/см2.

При изграждането на конструкцията да се спазват изискванията на Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения, Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите. Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции, както и Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.
Необходимо е отделните видове работи да се приемат от проектанта или друго техническо лице !
За нуждите на изпълнение на ремонта не са необходими допълнителни укрепващи работи.
За нуждите на експлоатацията може да бъде изпълнено преустройството на етажа от сградата и с неговото изпълнение не се нарушават изискванията на ЗУТ и може да му бъде дадено разрешение за изпълнение на ремонта съгласно ЗУТ.
III. Част „ОВК” - 
Изчислителни параметри:
Външни изчислителни параметри:
I. Зима: температура на въздуха -10°С;
II. Лято: температура на въздуха 34°С;
Параметри на микроклимата:
III. Зима: температура на въздуха 22°С;
относителна влажност - не се нормира
IV. Лято: температура на въздуха 26°С;
относителна влажност - не се нормира.
1. Отопление
За топлоносител ще се използува топла вода с параметри 60/ 40°С (данни от инвеститора) от абонатната станция на болницата. Захранващия тръбопровод (подаващ и връщащ) минава в коридора на преустройваната част.
Необходимата топлинна мощност е пресметната с пресметнатите стойности на коефициента на топлопреминаване на външните ограждащи строителни елементи, с който е разработена част: Енергийна ефективност, съгласно Наредба №7 на проекта за обособяване на инфекциозна клиника в Корпус 5. Отделението по Кожно-венерически заболявания е под Инфекциозната клиника (сутерена) и неговите фасади са санирани с извършването на ремонта за Инфекциозното отделение.
На саниране подлежи малка част от
северозападната фасада, като за целта да се използват архитектурно- конструктивните детайли от част Енергийна ефективност на Инфекциозната клиника.
С разработената отоплителна инсталация се осигурява поддържане на нормативните температури на помещенията през отоплителния период. Отоплителните тела са конвективни-алуминиеви радиатори с присъединителна височина 500мм и 700мм. На вход на радиаторите са предвидени термостатични радиаторни вентили с термоглави. Тръбната разводка е изпълнена от черни газови тръби(съществуваща), от която се пускат вертикални щрангове с разпределителни колектори и етажно захранване на радиаторите с тръба от омрежен полиетилен с алуминиева вложка, монтирана в подовата настилка. Обезвъздушаването става чрез автоматични обезвъздушители на щранговете и локални на радиаторите.
Разпределителната мрежа, минаваща през неотопляеми помещения да се топлоизолира, а тръбопроводите положени в подовата настилка да са в обсадна гофрирана тръба.
· Вентилация на санитарни възли .
Във всички вътрешни санитарни възли е предвидена механична вентилация чрез центробежен вентилатор за баня с клапи, включващи се с осветлението на помещението. Замърсеният въздух, чрез общ вентилационен канал, се изхвърля един метър над покрива на двуетажната сград. Санитарните възли с отваряеми прозорци се проветряват естествено.
· Климатизация
По задание на инвеститора се предвижда климатизация на някои стаи.
Във всяка от тях е предвиден климатик сплит система, термопомпено изпълнение за стенен монтаж, с които се осигуряват нормативните температури през летния период. Външните тела са монтирани по фасадата на сградата. Тръбните снопове, осигуряващи връзката между външните и вътрешни тела, се топлоизолират и заедно с дренажа ф20 и ел. кабела се прикрепват в улей в стената и/или в изолацията на фасадата. Кондензът от вътрешното тяло се излива в кондензната вана на външното тяло и чрез тръба ф20 от ваната се изливат в тревните площи или се заустват по ВиК проект.
Ел. захранването на кпиматиците е показано в проект по част: Ел.
Забележка: След изпълнение на инсталациите, същите да се подложат на всички проби, заложени в нормативните документи.
IV. Част „Медицински технологии” - Съгласно заданието в преустроени помещения в част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 с проекта се обособява Отделение по Кожно-венерически заболявания с II ниво на компетентност. Отделението граничи с Отделение по Инфекциозни болести и Отделение по трансфузионна хематология, но е изцяло отделено от тях, със самостоятелни вход-изходи за пациенти, персонал и зареждане. В отделението е предвиден стационар с 11 легла за пациенти.
Отделението като част от МБАЛ-Бургас ще използва в дейността си кпинична лаборатория II ниво на компетентност, микробиологична и серотологична лаборатории на територията на болницата. Стерилизацията на инструментите се извършва централизирано на територията на болницата. Доставката на храна и изпирането на болнично бельо се осъществяват по договори между лечебното заведение и външни фирми.
Обекта е развит на едно ниво. Осигурена е достъпност съгласно Наредба 4 за достъпна среда за населението.
Инженерното обслужване на обекта ще бъде част от съответните инженерни мрежи на лечебното заведение, по отношение на електро, водно и топло потребление.
Отоплението ще се осигурява от болничната отоплителна инсталация. Захранването на обекта с топлоносител - гореща вода става от съществуваща абонатна станция обслужваща болничния комплекс. Покриването на топлинните нужди на помещенията през зимния период става чрез отоплителна инсталация, водно-помпена. За лекарските кабинети, сестринската стая, чакалнята и регистратурата е предвидена възможност за охлаждане на въздуха чрез монтаж на стайни климатизатори, инверторни, на директно изпарение.
Захранването със студена вода ще се осъществи от съществуващата
водопроводна мрежа на болницата. Захранването с топла вода ще се осъществи от централната инсталация за подгряване на топла вода на лечебното заведение.
Стаята с едно легло за изолиране на пациенти е оборудвана с кислород и вакум от общата болнична мрежа.
Осигурени са достатъчен брой постове за външни и вътрешни телефонни връзки. Обекта е свързан към вътрешните слаботокови инсталации на болницата - пожароизвестяване и звуково оповестяване, интернет и компютърни мрежи, кабелна телевизия. Предвидена е вътрешна повиквателна система за медицинския персонал.
Сигурността на обекта е обезпечена със СОТ.
Отпадъците се събират и съхраняват разделно в специално обособено помещение със самостоятелен изход навън.
В графичната част на проекта по медицинска технология е дадена основната част от оборудването и битовото обзавеждане.
Предвиденото технологично оборудване е с максимално натоварване от 200КГ/М2.
По отношение на своите функции обектът не замърсява околната среда. В него не се предизвиква отделяне на шум и вибрации над пределно допустимите нива, нито отделяне на вредни вещества в атмосферата.
Персонала, работещ в отделението следва да бъде инструктиран по БХТПБ и осигурен с необходимите санитарно-хигиенни документи.
V. Част „ВиК”- 

При изготвянето на проекта са спазени изискванията на "Наредба №4/05 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни на ВиК инсталации ", Наредба №04/4 за условия и реда за присъединяване на потребителите и за ползване водоснабдителните и канализационните системи, Наредба №-02-20-08 за проектиране изграаждане и експлоатация на канализационни системи. Наредба №4/01 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Наредба №1з "Строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” от 2009г„ Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно поликлинични заведения и действуващите в момента нормативни документи .
I. Водопровод
Предмет на проекта е преустойство на част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 в Отделение по Кожно-венерически заболявания, като проекта дава решение за подмяна и реконструкция на сградната ВиК инсталация. Отделението граничи с Отделение по Инфекциозни болести заемащо част от партера, първи и втори етажи на корпус 5 и Отделение по трансфузионна хематология, което ще бъде обособено в първи и втори етажи на корпус 6, за което има отделна проектна разработка . Отделението по кожно-венерически заболявания е изцяло отделено от тях, със самостоятелни вход-изходи за пациенти, персонал и зареждане.
В отделението е предвиден стационар с 11 легла за пациенти.
Съществуващо положение: По проекта за преустройство и реконструкция на корпус 5- обособяване на инфекциозна клиника са изпълнени : окачена водопроводна мрежа за питейно битови , водопроводна мрежа за противопожарно водоснабдяване и самостоятелно отвеждане на отпадните води чрез окачена канализационна мрежа и отвеждането им в съоражение за обезаразяване извън сградата.
Към същия проект е предвидена и заложена ППК(противопожарна касета) , мястото и се измества , което налага удължаване на трасето на противопожарния водопровод ст.тр.Ф2” с 8,70м - отразено в графичната част на проекта.
Водоснабдяването с топла и студена вода на отделението по Кожно-венерически заболявания, ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на МБАЛ. За заранване на мрежите на Топлата и циркулационна вода ще се използват изводите, които са предвидени от котелното помещение за корпус 5 и 6. Захранването със студена вода ще се осъществи от водопроводната мрежа на лечебното заведение преди меренето предвидено за инфекциозната клиника.
Главната хоризонтална мрежа за студена , топла и циркулационна вода е проектирана и оразмерена, като е съобразена с проекта за Преустройство на бл.6 за отделение за трансфузионна хематология.
При изпълнението на настоящия проект трябва да се има предвид преустройството на бл.6, като се заложат и изведат предвидените връзки към водопроводната мрежа за Отделение по тоанссЬузионна хематология !
В коридора на отделението са разположени и главните мрежи за инфекциозната клиника, водопровдоната мрежа в местата на пресичане винаги се полага над канализцаионната на разстояние 0,15м. Подвеските се монтират през 0,5м по дължина на участъците и задължително при тетки и колена.
Всички главни хоризонтални клонове ще бъдат топлинно изолирани с микропореста изолация- тип “MIRELON " или "AEROFLEX". Компенсирането на линейните удължения на топлата и цирколационната мрежа me става в чупките по трасетата им. За целта на отклоненията от главната разпределителна мрежа и на връзките на тръбите се монтират направляващи скоби (неподвижни опори)на мин.разстояние ЮОмм.
Сградата на МБАЛ е централно водоснабдена с топла вода, и захранването на главната хоризонтална мрежа за топла и циркулационна вода , ще се осъществи от излазите предвидени за захранване на корпус 5 и 6 от котелното помещение.
Водопроводната мрежа за питейно-битови нужди предвиждаме да се изпълни от полипропиленови тръби, за студена вода съответно с PN16, а за топла и циркулационна вода с PN20. Водопроводната мрежа за противопожарни нужди е предвидено да се изпълни от стоманени поцинковани тръби Ф2‘\, съгласно чл.192 от Наредба № 13,‘‘Строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" от 2009г, глава 11, раздел II.
Съгласно Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно поликлинични заведения чл.173 предвидените водочерпни кранове и арматури в умивалните са автоматични, термосмесителни батерии. По чл.182 в санитарните възли се предвижада педално или друг вид безконтактно управление за санитарните арматури.
Определяне на оразмерителното максимално секундно водно количество в I/s съгласно чл.65 и приложения 5,6 и 7 на „Наредба №4/05 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни на ВиК инсталации ”
Оразмеряването на главната водопроводна мрежа е направено на база определяне на водно количество за отделението по Кожно-венерически заболявания и отделение за трансфузионно хематология, който са взаимно свързани:
МУч=25 - общият брой на водопотребителите към отделението по Кожно-венерически заболявания ;
Муч=25 - общият брой на водопотребителите към отделение за трансфузионно хематология;
ПРОТИВОПОЖАРНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ:
По проекта за преустройство и реконструкция на корпус 5-обособяване на инфекциозна клиника са предвидени и изпълнени : окачена водопроводна мрежа за противопожарно водоснабдяване развита в приземния етаж и ППК(противопожарна касета в приземния етаж , която е в обхвата на настоящата проектна разработка) , мястото и се измества , което налага удължаване на трасето на противопожарния клон ст.тр.Ф2" с 8,70м - отразено в графичната част на проекта.
Противопожарната касета е окомплектована с кран Ф2”, струйник и шланг с L=25m, същата е захранена от ПП мрежа Ф2” стоманени поцинковани тръби. Необходимият разход на вода в продължение на един час за един пожарен кран и броят на едновременно дейс тващите пожарни кранове е определен в съответствие с Наредба № 13 , глава 11, раздел II, табл.19.
Съгласно изискванията по Наредба № 13,"Строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" от 2009г, приложение №1 към чл.З т.т.2.2- не се изисква автоматично пожарогасене.
II.Канализация:
Съществуващо положение: За приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6 , има съществуваща вкопана главна хоризонтална канализационна мрежа, същата е компрометирана и в лошо състояние , което налага изцяло подмяната и .
Новопроектираната главна хоризонтална канализация, запазва точката на заустване в същ.РШ1 на площадковата канализация за МБАЛ. За правилното функциониране на мрежата е необходимо да се почисти и продуха участъка от същ.пл.канал от РШ1 до РШ2 .
Проектно решение:
Отпадните битови води от санитарните възли ще се заустват в предвидените ВКК (вертикален канализационнен клон) Ф110 , Ф75 PVC .
ВКК ще се заустят в хоризонтална канализационна мрежа, от PVC/дебелостенно/ Ф160x4,7 развита под плочата с кота -2,95=19,15.
Предвидените отклонения на хоризонталната канализация ще се заустят в същ.пл.гравитачна канализация за МБАЛ.
На местата, където има възможност Вертикалните канализационни клонове (ВКК) преминават през етажните плочи в предварително оставени отвори, и са изведени на покрива за вентилация, другите ВКК завършват с противувакууни клапи.
Вентилационната част на вертикалните канализационни клонове над покрива да се изпълни от тръби устойчиви на ултравиолетови лъчи, с височина 0,30м над неизползваемия покрив.
Предвидени са ревизионни отвори по вертикалните отводнителни клонове над най-високо положения разклонител не по ниско от 0.80 м от к.г.под и в началото на вертикалния клон .
Разводките в санитарните възли ще се изпълнят от PVC тръби Ф 110 и Ф50, вкопани в зидовете и замазките на пода. Етажните отводнителни клонове в зависимост от степента на напълването им се заустват във вертикалните канализационни клонове по система II , съгласно БДС 12056- „Гравитационни канализационни системи”.
При изпълнението на настоящия проект трябва да се има предвид преустройството на бл.6 , като се заложат предвидените връзки за отвеждане на отпадните води от отделение за трансфузионно хематология!
Оразмерителното отпадно водно количество (по БДС EN 12056-2) се определя:
Qww=k>/ZDU |/s
IDU - сума от специфичните водни количества на отделните санитарни прибори , I/s
Qww = 0,77X53,10 = 4,08 I / s
ВКК(вертикален канализационнен клон) ще се заустят в хоризонтална канализациона мрежа от Ф160x4,7 (дебелостенно) PVC и наклон J=l,5% с пълнежна височина h/d=0,7m и Qt=34,87 I/s със V=1.67 m/s, където Qm>QopH0,7m/s<VT=l,67<2,5 m/s.
За ревизия се предвиждат две сухи ревизионни шахти и ревизионни отвори , на всеки вертикален щранг както и на чупките по хоризонталните участъци.
Предвиждаме същ.ВТ попадащи във вътрешния да се подменят с Ф110 PVC.
ВиК мрежите се изграждат при спазване на изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд.
Тръбите и фасонните части се полагат в съответствие с техническите указания на производителя. При свързване на тръбите и монтиране на арматурите да се спазват изискванията на производителя.
Когато мрежите се изпълняват при зимни условия се спазват следните изисквания : пластмасови тръби се монтират при температура най-малко 5°С;изпитват се и се въвеждат в експлоатация при температура в помещението не по-малка от 5°С.
Преди започване на изкопните работи по отклоненията, да се трасират всички съществуващи подземни комуникации с представители на експлоатационните дружества и предприятия. В местата на пресичането им, изкопните работи да се извършват ръчно.
Предвижда се траншейно полагане на канализацията, като изкопите са с вертикални откоси и неплътно укрепване. Изкопните работи се предвиждат-ръчно. Полагането на отклоненията да се извърши върху пясъчна подложка 15см, след което да се засипе с пясък с дебелина на слоя над теме тръба h=25cM. Дозасипването на изкопа до нивелетата да се изпълни с отсевки с трамбоване на пластове h=30cM.
По време на строително-монтажните работи да се спазват действащите нормативи и правила за ПХТ и ПБ,СМР-ВиК част,"Правилник за извършване и приемане на СМР”
Стриктно да се спазва проекта по безопасност и здраве.
Преди въвеждането в експлоатация водопровода да се изпита хидравлично и да се дезинфекцира, а канализацията на водоплътност.
VI. Част „Електро”
1.0бща част
При проектиране са спазвани изискванията на :
Наредба №3/2004 г. за устройство на ел. уредби и ел. проводи Наредба №3/4/2005 г. за проектиране и експлоатация на ел. уредби в сгради Наредба№4/8/2004 г. за мълниезащитни инсталации в сгради и външни съоръжения
Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР
Наредба 1з-1971 /2010 г. за противопожарна защита и Наредба №8121з-647/ 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и др.
В проекта се разработват следните инсталации:
V. ел. табла и захранващи линии
VI. осветление и контакти инсталация за TV
инсталация структурно окабеляване
инсталация повиквателна система за медицински персонал пожароизвестителна инсталация оповестителна инсталация инсталация СОТ
Инсталираната мощност на сградата е квт, а едновременната- квт.
2. Специална част
· Ел. табла и захранващи линии
Ел. табло Тглавно е съществуващо. То е монтирано в коридора. Тглавно е заземено, занулено. В Т главно ще се подменят съществуващите предпазители, които са морално остарели и не отговарят на необходимата схема и норми, с нова апаратурата. При необходимост да се подмени и захранващият го радиално кабел от ел.табло „мерене” на корпуса.
От ел. табло Тглавно радиално ще се захранват ел. табла:
Т-1 до Т-11, всеки с пров. ЗПВ-6мм2.
Трегистратура с пров. ЗПВ-6мм2.
Меренето на ел. енергия ще става в Тмерене на корпуса със съществуващ електромер 1бр. 380в, 10/40а
· Осветление и контакти
Осветителната инсталация ще се изпълни скрито под мазилката с пров ПВВМ Зх1,5мм2 за магистралите и ПВВМ 3x1 мм2 за отклоненията. За контакти инсталацията ще се изпълни с ПВВМ Зх4мм2 за магистралите и ПВВМ Зх2,5мм2 за отклоненията.
Видът и точното място на осв. тела и контактите е съгласно приложените чертежи. Височина на монтаж на съоръженията :
-ключове за осветление - 1,0,м от кота готов под -контакти - 0,5м от готов под.
-контакти за климатици - 1,8м от готов под -ел. табло - 2,2м от готов под
При отпадане на основното осветление ще бъде осигурено аварийно евакуационно осветление, съгл. Наредба 1з-1971г/2014 г., чл. 55. Осветителните тела ще бъдат 8 вт с вградена батерия. Те ще осигурят осветеност на евакуационния път по осовата линия на пода min lLx, съгл. чл. 55, ал. 5. Минимална продължителност на светене 1 час, съгл. чл. 55, ал. 7.
В помещения „стерилизатор'4, прегледи и болнични стаи е осигурено бактерицидно осветление. Включването му ще става от табло регулатор на осветление, монтирано в регистратурата. С цел предотвратяване на грешки при включване на бактерицидното осветление, ключовете да бъдат с капаци с различен цвят от основното осветление.
При монтажа на излазите да се спазва нормативно отстояние - 0,5м от ВК и ОВ тръби.
При преминаване покрай коминки ел. инсталациите, да се полагат върху топлоизолационна подложка.
Автоматични прекъсвачи за токови кръгове за пералня и токови кръгове, към които ще се включват подвижни ел. уреди, ще се комплектоват с дефектнотокови защити. Първичните схеми за ел. табла са показани на чертежите.
Модулите над болничните легла ще съдържат: осветително тяло 18вт, до Збр. контакти, 220в, бутон за повикване на болничен персонал.
Модулът в помещение изолатор ще съдържа:осветително тяло 18вт, до Збр. контакти, 220в, бутон за повикване на болничен персонал, изход за кислород и вакуум. Точните разпределения са дадени на черт. №2.
· Инсталация за TV
От външен кабелен оператор ще се изтегли коаксиален кабел към КШ/комуникационен шкаф/монтиран при регистратура.
Хоризонталната разводка ще се изпълни също с коаксиален кабел RG-6 в ПВЦ ф 16мм. Отклоненията завършват в контакт за телевизионна антена съгласно приложените чертежи.
· Структурно окабеляване
Захранващия оптичен кабел ще се положи в ПВЦ тръба до монтирания в регистратурата КШ /комуникационен шкаф/, но това е обект на друг проект.
От КШ до компютърна розетка разводката е радиална с кабел 2 UTP 4x2x0,5мм-5кат. в ПВЦ тръба ф16мм.
· Инсталация повиквателна система за медицински персонал
Повиквателната система за медицински персонал е модулно базирана. В
сестринската стая ще се монтира Централен контролен панел /ЦКП/ със сървър. В регистратурата ще се монтира Помощен панел /ПП/. Възможностите за повикване са: повикване, спешно повикване и повикване от санитарен възел. ЦКП регистрира
всяко постъпило повикване и времето за което персоналът се е отзовал на повикването. До всяка врата на болнична стая, от вътрешната страна, ще се монтира стаен терминал, който ще е връзката с модулите в стаята: болнични ключове над легло и ключ с корда. Стайните терминали контактуват с централния контролен панел. До тях ще се положи кабел иТР4х2хО,5-6та категория.
Модулите над болничните легла ще съдържат: осветително тяло 18вт, до Збр. контакти, 220в, бутон за повикване на болничен персонал.
Модулът в помещение изолатор ще съдържаюсветително тяло 18вт, до Збр. контакти, 220в, бутон за повикване на болничен персонал, изход за кислород и вакуум. Точните разпределения са дадени на черт. №2.
· Пожароизвестяване
От съществуваща пожароизвестителна централа - адресируема, за корпуса, ще се развие пожароизвестителен контури I с кабел ТЧП 2x1 мм2 в ПВЦф16мм тръба. Във всички помещения, с изключение на мокри площи, ще се развие пожароизвестителна инсталация.
Пожароизвестителите са автоматични:
VII. термичен максимален пожароизвестител, с висока чувствителност и минимален риск от погрешни сработвания.
VIII. до вход ще има ръчен бутон и звуков сигнал - сирена.
Централата дава възможност за ранно откриване на пожара с оказване на точното място на събитието по адреса на сработилия пожароизвестител. Централата е с вграден драйвер към телефон на районната противопожарна служба.
· Инсталация оповестяване
В регистратурата ще се монтира система за гласово оповестяване и евакуация за цялата сграда. Системата се състои от основен централен панел и второстепенен панел, микрофон за спешно оповестяване и високоговорители /тонколони/.
Оповестяването се изпълнява за всяко помещение.
Интерфейсът за оповестяване ще бъде съвместим с пожароизвестителната инсталация. Интерфейсът към пожароизвестителната система ще се осъществява в основния панел чрез поляризирани и оптоизолирани входове за активиране на гласовите съобщения /евакуация, аларма, тест/ и един изход - повреда.
За да отговори на изискванията на Европейски стандарти за сигурност, всички високоговорителни линии, захранващи устройства, батерии, микрофони и модул за цифрово записани съобщения са наблюдавани за къси съединения, разряд, прекъсвания и повредени данни.
Оповестителната инсталация ще се изпълни с кабел ТЧП2х1мм2.
· Инсталация СОТ
Проектиране и изпълнение на инсталация СОТ е необходима за максимална защита на гражданите, както и на живота им.
Ситемите за COT са съобразени с изискванията на пространствата и законовите норми за безопасност.
Използваната апаратура ще бъде съобразена с последните европейски норми за апаратура в областта на сигурността.
-Централа СОТ
Същата да отговаря на условието за устойчивост при саботаж на охранителната система. Да се монтира на височина от готов под 2,2м, на стена в помещението.Да се предвиди извод в съответното ел. табло на 220в .Автоматичният прекъсвач за нея да бъде комплектован с дефектното кова защита клас А , тип „SI”.
-Клавиатура
Същата да бъде монтирана на височина от готов под на 1,6м, до вход.
-МУК за врата
Ще се монтира над вратата от вътрешната страна.
-Датчици за движение
В помещенията ще се монтират:
IX. обемни датчици за монтаж стена и на таван
Обемните датчици за стена да се монтират на височина 2,2м от пода.
-Захранващи кабели
Разводката на кабели от централа СОТ, до съответната апаратура от системата, ще се изпълни с контролни кабели RG59 6x0,22mm2. Същите са по немски стандарт  VDE 0812.
       VII. Част „Пожарна безопасност”
X. Пасивни мерки за пожарна безопасност
X. Проектни обемно планировъчни и функционални показатели на сградата
В настоящия проект се обособява Отделение по Кожно-венерически заболявания в преустроени помещения в част от приземните етажи на Корпус 5 и Корпус 6. Отделението граничи с Отделение по Инфекциозни болести и бъдещото Отделение по трансфузионна хематология, но е изцяло отделено от тях, със самостоятелни вход-изходи за пациенти, персонал и зареждане. В отделението е предвиден стационар с 11 легла за пациенти.
Обекта е развит на едно ниво с директен достъп на ниво терен от югоизток и през открит понижен двор, достъпен през открита двураменна стълба от северозапад. Светлата височина на етажа е 2,76 м, в коридорите с окачен таван варира между 2,15 м и 2,30 м.
Двете сгради, в чийто помещения на приземния етаж е разположено Отделението по кожно-венерически заболявания са с масивна стоманобетонова конструкция. Те са със сходна организация - централен коридор и двустранно разположени помещения. Проекта не предвижда промени по носещата конструкция на сградите. По функционални съображения се налага да бъдат направени отвори в някои съществуващи стени. Тези отвори не засягат конструктивни елементи и в конструктивната част на проекта е предвидено тяхното укрепване с метални рамки. Предвидените нови преградни стени ще се изпълнят от леки тела от пенобетон.
Предвижда се подмяна на сградните инсталации в преустройваните помещения. Сградите са водоснабдени и електрифицирани. Захранват се
централно с топла вода за битови нужди и отопление от общите мрежи на лечебното заведение.
Отделението обхваща: приемна зона с диагностично-консултативен кабинет, санитарно-хигиенна зона персонал, два лекарски кабинета, сесгринска стая, манипулационна и стая за старша сестра, зона стационар - 4 болнични стаи със самостоятелни санитарни възли и общо 11 легла, зона за обслужване - складове, спомагателни помещения и кухня-разливна.
Общият капацитет на отделението включва 14 души персонал (разпределени на смени) и 11 пациенти в стационар - общо 25 човека.
Застроената площ на обекта е:
застроена площ от приземен етаж на Корпус
5 330,10 м2
застроена площ от приземен етаж на Корпус
6 147,30 м2
общо разгърната застроена площ
477,40 м2
През 2013 г за Корпус 5 е изпълнен проект за обособяване на Отделение по инфекциозни болести. При реализацията му е изпълнено цялостно саниране на съществуващите фасади.
За Корпус 6 има одобрен проект и предстои реализация на Отделение за трасфузионна хематология. В него е предвидена цялостна подмяна на външната обвивка на сградата.
X. Клас на функционална пожарна опасност
Съгласно чл. 8, таблица 1 от Наредба № 1з-1971, следва че:
Класът на функционална пожарна опасност на сградата е Ф1.1. 2.3.
Огнеустойчивост на конструктивните елементи на строежа
Определени са на база сравнителни резултати по Приложение №5 на Наредба № 1з-1971 и са:

	Вид на конструкцията и елемента
	Дебелина [mm]
	Огнеустойчивост R,E,I [min]

	Стоманобетонни колони
	250/250
	120

	Външни и вътрешни неносещи стени /от кухи печени тухли/
	250
	240

	Вътрешни неносещи стени /от кухи печени тухли/
	120
	120

	Монолитна стоманобетонна подова плоча
	>120
	120

	Монолитна стоманобетонна междуетажна плоча
	>120
	120

	Монолитна стоманобетонна таванска плоча
	>120
	120

	Стени на стълбище /стоманобетон/
	>200
	360


	Площадки и рамена на стълбище
	
	>120
	90

	/стоманобетон/
	
	
	


.4. Степен на огнеустойчивост на строежа.
Определена е на база огнеустойчивостта на отделните конструктивни елементи съгласно чл. 12, Таблица 3 от Наредба № 13-1971;
Степента на огнеустойчивост на стоежа е I. 2.5. Реакция на огън на строителните продукти 2.5.1.
Строителни продуктите
Бетон, стомана за армировка, стоманени профили, цимент, варови разтвори, тухли, гипсови блокчета, гипсови мазилки, стъкло - клас А1 (негорими продукти които нямат принос за развитие на неконтролираното горене) - съгласно Таблица 1 към Приложение № 6.
2.5.2. Покрив и покривно покритие
Преустройството не засяга съществуващият покрив. В коридорите - окачени тавани с минералфазерни пана - клас B-s2, dl.
2.5.3. Подово покритие
· За чакалня, обслужващи коридори и помещения за общо ползване:
Варо-циментови разтвори - клас А1 (негорими продукти които нямат
принос за развитие на неконтролираното горене)
Теракот и гранитогрес за подови настилки - клас А1.
· За лекарски кабинети, болнични стаи, болнични коридори и работни помещения:
Саморазливна подова циментова замазка - клас А1 (негорими продукти които нямат принос за развитие на неконтролираното горене)
Хомогенна винилова настилка - клас Bn-sl.
2.5.4. Фасадни покрития
Минерални мазилки - продукти с реакция на огън от клас А2.
Топлоизолация от експандиран полистирен - клас Е.
По южната фасада на отделението съществуващата облицовка се запазва. Изпълнява се нова фасадна изолация в зоните на северната и западната фасада които са отделени от останалата част на съответните фасади със стоманобетонови козирки с ширина 1,50 м. Сумарната площ на тези две, подлежащи на саниране, допиращи се фасади на отделението не надхвърля допустимите площи съгласно Таблица 7.1 към чл. 14(13).
2.5.5. Вътрешни покрития
Гипсова шпакловка - продукт с реакция на огън А1 съгласно Таблица 1 на Приложение 6 към чл. 14(8) от Наредба № 13-1971.
2.5.6. Ел. кабели
Изолация на ел. кабели - клас Dca (горими продукти с приемлив принос за неконтролираното горене) съгласно Таблица 3 към Приложение № 7.
Поради това ще се монтират по стени скрито под мазилка и в защитни тръби с клас A2l (негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене) над окачен таван.
2.6. Застроена площ между брандмауерите на сградата
Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сгради от категория по пожарна опасност Ф1.1 и степен на огнеустойчивост I е 3000 м2 съгласно Таблица 4 към чл. 13 (1).
В проекта тези площи не са надвишени.
2.7. Условия за евакуация
Общият капацитет на отделението включва 14 души персонал (разпределени на смени) и 11 пациенти в стационар - общо 25 човека.
Осигурени са три разсредоточени изхода - един директно на ниво терен и два през открит понижен двор, достъпен през открита двураменна стълба.
XI. Активни мерки за пожарна безопасност
XI. Системи за пожароизвестяване и пожарогасене
Съгласно Приложение №1 т. 2.2 към чл. 3 (1) се изисква система за пожароизвестяване на всякъде без санитарно-хигиенните помещения, система за пожарогасене не се изисква. В сградата има изградена автоматична пожароизвестителна инсталация подаваща информация на принтер в помещение „Охрана" на кота „0" в Хирургически корпус. Към нея ще се свърже пожароизвестителен контур на отделението.
XI. Система за гласово оповестяване
Съгласно Приложение №1 т. 2.2 към чл. 3 (1) и чл. 56 (1) т. 1, и т.2 се изисква система за гласово оповестяване. Тя ще се монтира в регистратурата. Състои се от основен централен панел и второстепенен панел, микрофон за спешно оповестяване и високоговорители във всички помещения и коридори.
XI. Водоснабдяване за пожарогасене
Противопожарното осигуряване на сградите се осъществава от градската водоснабдителна мрежа. В сградата е изградено вътрешно противопожарно водоснабдяване. От него централно в отделението е предвидена една противопожарна касета с противопожарен кран Ф2", шланг 1=25м и сгруйник.
XI. Преносими уреди и съоръжения
Съгласно изискванията на Приложение №2 №11. т.9 към чл. 3 (2) за обекта е предвиден 1 брой пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг и 1бр. пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л за пожари клас А.
Съгласно изискванията на Приложение №2 №11. т.12а към чл. 3 (2) за обекта са предвидени 1 брой прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха ABC и 1 брой пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л за пожари клас А- за склад инвентар към отделението.
XII. Решения по изпълнение на ел. мрежата в сградата
Класификация на обекта по отношение на електрооборудването:
Нормална пожарна опасност
Всички проводници СВТ за пренос на ел. енергия за полагане в земя и ПВ - A2/PVC за полагане под мазилка са устойчиви на пламък. Оразмерени като сечение за ел. товарите, които обслужват.
Взети са необходимите мерки за защита от претоварване - автоматичните прекъсвачи са оразмерени за ел. товарите които обслужват.
Осигурено е евакуационно осветление за сградата, съгласно изискванията на БДС EN1838 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление". Минималната продължителност на аварийното осветление е 1 час.
XIII. Обши правила по пожарна безопасност по време на строителство
XIII. Работниците от строителните бригади да са преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място, а при необходимост ежедневен или извънреден с вписване в книгата за инструктаж.
XIII. Да познават местата, машините и възлите, където вероятността от запалвания и пожари е най-голяма.
XIII. При извършване на огневи работи, да не се допуска работа с оголени, снаждани и неподходящи кабели.
XIII. Абсолютно е забранено миенето на инструменти и пране на дрехи с бензин и други запалителни вещества.
XIII. Абсолютно е забранено ползването под каквато и да е форма на открит огън, освен в случаите третирани в инструкцията за провеждане на огневи работи.
XIII. Забранено е пушенето на територията на обекта, освен на обозначените и определени за тази цел места.
XIII. При пожар или авария:
Незабавно сигнализирайте на Единен авариен номер 112;
Незабавно прекратяване извършването на всякакъв вид работи на мястото на пожара или аварията и съседните застрашени участъци;
Евакуиране на всички работници по най-бързия и безопасен начин
· съгласно схема ПБ-01;
Изключване елекгро напрежението, захранващо всякакъв вид електрооборудване в аварийния участък. Вземат се съответните мерки за защита на бутилките с кислород и пропан-бутан, и други горими материали - бои, лакове, разтворители и др., намиращи се на строителната площадка;
Използвайки преносими и стационарни ПП средства, инструменти и съоръжения се организира или локализира мястото на пожара или аварията до пристигане на помощ отвън;
На входните и изходните места на строителната площадка се поставя охрана, която не допуска външни лица, нямащи отношение към пожара;
Оказване на първа помощ на пострадалите и извеждане от строителната площадка.
ЗАБЕЛЕЖКА: СМР, включени в предмета на договора ще се извършват поетапно, в съответствие с изискванията за технологична последователност, представеният проект и в зависимост от схемата на финансиране. В началото на всеки от съответните етапи, Възложителят ще изпраща на Изпълнителя възлагателно писмо, с което ще възлага изпълнението на съответния етап от строителството, за срок съгласно предложението на Изпълнителя.

5. Стойност на поръчката.

Стойността на поръчката се определя в лева без включен ДДС и се предлага от участника във Финансовото му предложение - Образец № 6. Същата не следва да надхвърля 195 000 лв. без вкл. ДДС, като в нея следва да са включени и непредвидени разходи в размер на 10%.

В цената на финансовото предложение и на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват.

Цената на договора включва предложената цена за изпълнение съгласно количествено - стойностни сметки.
6. Схема на плащане.

Средствата за изпълнение на възложените СМР се осигуряват целево и поетапно от Община Бургас. Поради тези обстоятелства, строителството ще се извърши съгласно изготвения проект  поетапно, в зависимост от етапите на  финансиране. В10 – дневен срок от сключване на договор с участника определен за изпълнител, Възложителят превежда инвеститорски аванс в размер на 80 000 лв. с вкл. ДДС, която сума се прихваща от първите по време актове за изпълнени СМР.

Забележка: Така представената от Възложителя количествена сметка е разделена на 2 части с оглед на обстоятелството, че към момента същият разполага с 80 000 лв., за която сума следва да се изпълни първият етап на строителството, съгласно Част 1 от количествената сметка.

Втората част от сторителството, съгласно Част 2 от количествената сметка ще се изпълни след получаване на целеви средства от Община Бургас.

Възложителят ще заплаща стойността на извършената работа по съответната част на строителството в 30 – дневен срок, считано от датата на издаване на фактура. Заплащането ще се извършва по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му, в съответствие със Закона за ограничаване плащанията в брой. 

Междинното  плащане в рамките на съответната част ще се извършва въз основа на Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени СМР, съставена от Изпълнителя и подписана от представител на Възложителя, Приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнени СМР, с приложени към него:

· протоколи за скрити работи- образец 12;

· оригинална фактура.

·  протокол – образец № 19;

Междинните  плащания се извършват на всеки 30 дни до изплащане на 90 (деветдесет)% от стойността по договора. Окончателното плащане възлизащо на 10% от общата стойност  се извършва от Възложителя,  след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, предмет на настоящия договор, съгласно чл. 177 от ЗУТ. Авансовото, междинното и окончателното плащания ще се извършват по банков път, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя.

При условие на спиране на строителството поради липса на финансов ресурс, същото се възобновява след получаване на средства от Община Бургас или друга финансираща организация, като се спазва горепосочената схема на плащане.

Окончателно предаване на обекта на Възложителя ще се извърши с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, приложение № 15 към същата наредба.

Възложителят предвижда възможност за заплащане на непредвидени разходи в рамките на 10 % стойността на възложените СМР, съгласно представена от спечелилиля участник КСС.

           6. Квалификационни изисквания към участниците:

           - да притежават Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите в РБ, като минималното изискване е регистрацията да се отнася за обекти І група, ІІІ категория;

           - да имат изпълнен минимум  1 договор за строителство и/или ремонт на обекти с обществено предназначение;

           - да разполагат с мин. 10 работника и 1 технически ръководител;

           - да притежават валиден сертификат ISO 9001:2000 за управление на качеството в сферата на строителството;
           - да притежават валиден сертификат BS OHSAS 18001 управление на здравето и безопасността при работа;

           7. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията. 

            8. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.


Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

         1.  К1  „Цена за изпълнение на СМР”.  Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на представените от участниците предложения   за изпълнение на СМР, изчислена по следната формула:

ПЦ = Ц мин х 70 където:  

          Ц участник

“ЧЦмин” е най-ниската цена, предложена от участник;

“Ц участник” е предложената от съответния участник цена.

“70” е коефициента на тежест Пчс в определяне на оценката.
„ПЦ” е оценката на съответното предложение.
2.  К2  „Часова ставка”.  Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на представените от участниците предложения за часова ставка  за изпълнение на СМР, изчислена по следната формула:

Пчс = ЧС мин х 20 където:  

          ЧС участник

“ЧСмин” е най-ниската предложена часова ставка от участник;

“ЧС участник” е предложената часова ставка от съответния участник.

“20” е коефициента на тежест Пчс в определяне на оценката.
„Пчс” е оценката на съответното предложение.
3. К3 „Предположен допълнителен гаранционен срок” -  тегловен коефициент – 10 %
ДГС = Ср участник х 10 където:  

                   Ср макс.

“Ср участник” е предложеният от съответния участник срок;

“Ср макс” е предложеният максимален срок от  участник в процедурата.

“10” е коефициента на тежест Пчс в определяне на оценката.
„ДГС” е оценката на съответното предложение.
NB! Предложения, надхвърлящи два пъти минималните гаранционни срокове за някои от гаранционните срокове на Техническото предложение (съгласно чл. 20 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), ще получат НУЛА точки за този показател поради съображения за не-реалистичност. 

Предложенията на участници за гаранционен срок ненадвишаващ сроковете по чл. 20 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, ще бъдат оценяване с 1 точка.
4. К4 – „Срок за изпълнение на СМР” - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най – кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  40т..
СРП = Ср мин х 10 където:  

          Ср участник

“Срмин” е най-краткият срок, предложен от участник;

“Ср участник” е срок, предложеин от съответния участник.

“10” е коефициента на тежест Срп в определяне на оценката.
„Срп” е оценката на съответното предложение.

Ккомпл.= К1 +  К2  
       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.
       9. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, включващ пликове „А” и „Б”, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на “МБАЛ – Бургас” АД до 15.00 часа на 25.11.2015г., като офертите следва да съдържат: 
ПЛИК “А” - запечатан непрозрачен плик:
· ЕИК на участника;

· Административни сведения – Образец № 1;

· Декларация за неналичие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, съгласно Образец №2;

· Копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника, заверено с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат; 

· Декларация за приемане на условията по проекта на договор – Образец № 3;

· Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите в РБ;

· Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2000 за управление на качеството в сферата на строителството;
· Заверено от участника копие на сертификат BS OHSAS 18001 управление на здравето и безопасността при работа;
· Списък на персонала, отговорен за изпълнението на поръчката, придружен от копия на трудови договори на служителите, посочени в списъка.

· Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително   и условията на труд – Образец № 4;

· Техническо предложение, включващо срок за изпълнение на поръчката, гаранционен срок изпълнените СМР, срок за реакция при повреди в рамките на гаранционния срок,  срок за отстраняване на повредите, както и срок на валидност на предложението – Образец № 5; Към техническото предложение се представя и линеен график.
ПЛИК “Б” - запечатан непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”:
•
Ценово предложение за участие в процедурата, включващо обща стойност за изпълнение на поръчката без вкл. ДДС, часова ставка за изпълнение на СМР по договора и други ценообразуващи елементи – Образец № 6. Към ценовото предложение се прилага и количествено – стойностна сметка по части, съгласно проекти и рекапитулация по   единични аналазни цени.

Предлаганите от участниците допълнителни разходи върху труда не следва да надвишават 80%, доставно – складовите разходи не следва да надвишават 6%, допълнителнителните разходи върху механизация не следва да надвишават 80%, печалбата не следва да надвишава 8%.

      10. Провеждане на процедурата:                      

         Офертите ще се разгледат на 26.11.2015г. от 11:00 ч. от комисия назначена от  Изп. директор на “МБАЛ – Бургас” АД. Комисията следва да организира получаването, разглеждането и оценката на офертите. 

        Комисията следва да  приключи своята работа в рамките на срока на валидност на офертите. Изготвеният протокол се  предава на възложителя за утвърждаване.

          Възлагам на следните длъжностни лица да организират и проведат процедурата по събиране, разглеждане и оценка на представените   оферти:

        Комисията следва да  приключи своята работа в рамките на срока на валидност на офертите. Изготвеният протокол се  предава на възложителя за утвърждаване.
            Участниците в процедурата ще бъдат уведомени за реда на класиране на предложенията чрез изпращане на препис на протокола на комисията на посочените от тях електронни адреси, както и чрез публикуване на съобщение в сайта на Възложителя, на адрес: 
http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/.
                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР НА                                                   

      ип                                       “МБАЛ – БУРГАС” АД:

                                                                        /д-р Г. Матев/

